## 报价表
广西农牧工程学校1#学生宿舍、1--3#教学楼、实训楼智能电表安装方案报价表
项目 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 报价单价（元） | 报价总价（单价*数量）（元） | 安装方案设计
1、智能电表设备 | 1.1 | 1.2单相电子式预付费智能电表（双计量三控） | 60 | 块 |  |  | 设计1#学生公寓安装新一代双计量三路控制智能电表： 1、设计房间空调线路电表出线第1路，实现空调线路24小时供电，不受晚上作息时间断电，违禁电器识别功能影响； 2、设计房间插座、风扇、卫生间灯线路接入电表出线第2路，实现房间插座正常识别并禁止使用大功率电器功能，同时24小时供电，不受晚上作息时间断电影响； 3、设计房间照明线路接电表出线第3路，实现晚上作息时间定时断电，不影响电表第1路和第2路正常供电； 4、设计在1#公寓每个房间门口距地面1.8米高处安装一台单表位电表箱，每台电表箱内设计安装有1个2P/32A空气开关； 5、设计智能电表采用RS485通讯方式，采用RVVP2*0.75屏蔽线将电表与电表之间连起来接入数据网关，实现电表与服务器实时通讯。 6、甲方施工单位需要将房间主线从楼层总箱处引至每个房间门口智能电表安装处，并预留有足够长的线接入智能电表箱。智能电表厂家负责配套提供智能电表箱、智能电表、空气开关并将房间线接入智能电表 、调试入网上线等。
| 1.2 | 单相电子式预付费电能表（4G） | 36 | 块 |  |  | 设计2、3号教学楼、实训楼安装单相电子式预付费电能表（4G）电能表： 1、含6年4G移动通讯流量费 2、根据《广西农牧工程学校1~3号教学楼及机电信息实训楼教室空调线路改造》工程设计要求，智能电表箱由甲方施工单位提供，线路敷设、电表箱配套、智能电表安装等由甲方施工单位统一施工，智能电表厂家负责提供电表、智能电表安装技术指导及智能电表调试入网上线，实现预付费或后付费功能（欠费自动断电，缴费自动来电）。 3、学校原智能电表服务器，需要开通互联网并映射4G电表入网端口，实现4G电表接入原智能电表服务器。
|  | 智能电表数据网关 | 2 | 台 |  |  | 用于1#学生公寓、1号教学楼电表数据采集。
小计 | 1.1+1.2
2、安装材料 | 2.1 | 单表位电表箱 | 60 | 台 |  |  | 用于1#学生公寓智能电表安装，380V户外电表盒防水明装透明PC塑料ABS材质,电网专用
| 2.2 | 网关箱 | 2 | 台 |  |  | 安装智能电表网关
| 2.3 | 空气开关 | 60 | 个 |  |  | 用于1#公寓安装每块电表分空气开关，共60电表。
| 2.4 | RS485通讯线 | 800 | 米 |  |  | 485通讯线，电表与电表连接用，敷设进原来的线槽或桥架内
| 2.5 | 黄腊管 | 60 | 条 |  |  | 电表箱安装线头处穿线包扎
| 2.6 | 辅材 | 1 | 批 |  |  | 施工时各种辅材及施工临时产生不可预估的材料、卫生费、施工安全管理费等
小计 | 2.1~2.6
3、安装调试 | 3.1 | RS485通讯线敷设人工 | 800 | 米 |  |  | 每间宿舍门口穿管布485通讯线，连接所有电表、集中器；485线不用穿线管，敷设进原来的线槽或桥架内。
| 3.2 | 1#公寓电表箱及电表安装 | 60 | 表 |  |  | 1#公寓安装新电表，单表位电表箱、组装空气开关，接通讯线、原电线改造等。
| 3.3 | 电表入网调试 | 122 | 表 |  |  | 电表调试入网，实现校园一卡通缴费等
| 3.4 | 升级并接入学校正在使用的水电能源管理平台 | 1 | 项 |  |  | 为统一学生宿舍用电管理，节约建设成本，保证学生宿舍电控系统软件及数据库安全，本次投入的设备要求必须无缝接入学校正在使用的水电能源管理平台及数据库。（要求此次投入使用的智能电能表兼容原学校水电能源管理平台及数据库，并保证系统运行的稳定及数据安全，实现在同一软件平台及数据库进行系统管理及收费等管理功能）。
| 3.5 | 接入学校正在使用的一卡通自助充值电费平台 | 1 | 项 |  |  | 为统一学生宿舍用电管理，节约建设成本，保证水电能源管理平台软件及数据库安全，本次投入的设备要求必须无缝接入学校正在使用的一卡通自助充值电费平台。实现学生可在学校正在使用的一卡通自助充值电费平台上能自助查询宿舍用电情况，一卡通自助缴费等
小计 | 3.1~3.5
总 计（1+2+3） | [6 empty] | 含材料费、含安装费、含税、含运费、含装卸费等全部费用
★注：为保证项目的按时按质顺利实施，保证学校智能电控系统的正常运行及数据安全，供应商在成交后签订合同前，需进行此次中标产品与学校目前正在使用的电控系统进行无缝对接测试演示，测试演示通过正常后签订合同及进行项目施工，否则视为虚假承诺，不予签订合同，并报采购监督管理部门进行处理，由此引发的采购人所有损失由成交供应商负责。 售后服务及其他要求： 1、所提供的货物在技术规格、技术参数、技术标准等方面必须符合相关的标准； 2、供应商所提供的货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，交货时必须提交产品的检验报告和出厂合格证书，并按生产厂家或国家有关规定实行“三包”； 3、供应商在交付货物验收前，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 4、以上报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和； 5、售后服务：提供三年全免（免上门费、备件费、人工费及相关费用）技术支持与售后服务，故障保修响应时间为接故障通知后2小时内，48小时到现场处理和修复完毕； 6、付款方式：本项目无预付款，甲方验收合格后在十个工作日内，向乙方一次性支付合同总金额的95%，剩余的5%在货物半年保修期满后14个工作日内支付（不计利息），乙方在收到货款后3日内向甲方出具发票； 7、提供本地化服务； 8、交货期：自签订合同之日起 个工作日内送达采购方指定地点安装、调试完毕； 9、交货地点：广西柳州市指定地点（按采购人要求）。